ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИБИРИ»

УТВЕРЖДЕНО:

Решением сессии Благовещенского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

№ 167   от  26 декабря    2013г.

Схема водоснабжения с.Благовещенка Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023 года

Директор                                                                    В.В. Кремер

Главный инженер                                                       А.С. Гаврилкин

Новосибирск-2013 г

## 1. ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения с.Благовещенка Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2013-2017гг и на период до 2023г.

Местонахождение объекта

Россия, Новосибирская область, Купинский район, Благовещенский сельсовет, с.Благовещенка.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 3 июня 2006 года №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Цели схемы:

- обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения на период до 2021года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения.

Способ достижения цели:

- строительство новой водозаборной скважины;

- реконструкция существующей водопроводной сети, обеспечивающей возможность качественного снабжения водой населения, социальных, производственных объектов и нужд пожаротушения с. Благовещенка Купинского района;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2021 годы. В проекте выделяются 8 этапов, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014 год:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины в с.Благовещенка.

- Второй этап строительства- 2015 год

- Строительство водозаборной скважины в с.Благовещенка.

Третий этап строительства- 2016 год

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода 5,0 км в с.Благовещенка.

Четвертый этап строительства- 2017 год

- Реконструкция водопровода в с.Благовещенка.

Пятый этап строительства- 2018 год

- Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в с.Благовещенка.

Шестой этап строительства- 2019 год

- Строительство водонапорной башни в с.Благовещенка.

Седьмой этап строительства- 2020 год

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водозаборной скважины в с.Благовещенка.

Восьмой этап строительства- 2021 год

- Реконструкция водозаборной скважины в с.Благовещенка.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры в с.Благовещенка.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3.Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

4. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Контроль исполнения схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  | Введение……………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ……………..……………………………………….. | 7 |
| 2 |  | ### Направление развития централизованных систем водоснабжения | 8 |
| 3 |  | Баланс водоснабжения потребления воды……………………….... | 10 |
| 4 |  | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………... | 12 |
| 5 |  | ### Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………. | 17 |
| 6 |  | Оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………. | 22 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Техническое задание………………………………………….……... |  | 25 |
| 2 | Геолого-технический разрез проектируемой скважины………….. |  | 27 |
| 3 | Основные проектные данные проектируемой скважины………… |  | 28 |
| 4 | Паспорт павильона…………………………………………………... |  | 29 |
| 5 | Схема зоны санитарной охраны проектируемой скважины……… |  | 32 |
| 6 | Обзорная схема объектов системы водоснабжения……………….. |  | 33 |
| 7 | Рекомендации по эксплуатации систем водоснабжения………….. |  | 34 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период 2013-2017гг и на период до 2023г года с.Благовещенка Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской области разработана на основании следующих документов:

- Техническое задание, утвержденное Главой Благовещенского сельсовета  Купинского района Новосибирской области;

- Генеральный план Благовещенского сельсовета Купинского района Новосибирской  области, разработанный НИИ «Земля и город»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Благовещенского сельсовета на 2012-2017г.г. с перспективой до 2020 года;

- Инвестиционная программа «Модернизация водопроводных сетей в с.Благовещенка Купинского района Новосибирской области на 2013 - 2015 г.г.»;

- «Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в с.Благовещенка Купинского района Новосибирской области.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств областного бюджета и денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

### Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

С.Благовещенка является административным центром Благовещенского  сельсовета Купинского района Новосибирской области.

Территория Благовещенского сельсовета расположена в южной части Купинского района. Расстояние от областного центра составляет 600 км, расстояние от районного центра и ближайшей железнодорожной станции 65 км.

Главной планировочной осью с.Благовещенка является ул. Молодежная, параллельно ей проходит улица Мира. Численность населения на 01.01.2012г составила 529 чел. В настоящее время территория муниципального образования находится в депрессивном состоянии, так как в структуре области имеет периферийное расположение. Численность населения будет снижаться с большей или меньшей скоростью. Увеличится доля населения пенсионного возраста. По результатам демографического прогноза на конец расчетного срока до 2023 года численность населения составит 498 человека.

Специализацией поселения является сельское хозяйство.

На территории с.Благовещенка действуют организации и учреждения, в том числе:

Школа– 1

Детский сад - 1

ФАП-1

Магазин -5

Дом культуры -1

Администрация поселения – 1

Пограничная застава -1

Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП ЖКХ «Благовещенское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

### Направление развития централизованных систем водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Общее состояние системы водоснабжения с.Благовещенка оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории с.Благовещенка эксплуатируется 1 скважина №11 «Г», пробуренная в 1964 году глубиной 1030 м и водонапорная башня, которая находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Скважина оборудована на меловые отложения покурской свиты, которые вскрываются на глубине 820-870м. В разрезе отложений свиты преобладают пески. Прослои глин, аргиллитов, песчаников и алевролитов встречаются реже и имеют подчиненное значение. Пески преимущественно светло-серые, мелкозернистые. Отдельные их прослои составляют 30-40м. К отложениям покурской свиты приурочены высоконапорные и обильные подземные воды. Водообильность покурских отложений значительно больше, чем у всех вышезалегающих отложений. Дебиты скважин изменяются в пределах 4-35л/сек, понижения уровня составляет 6-50м. Статические уровни устанавливаются на глубине +11-27 м. Качество покурских подземных вод характеризуется следующими основными показателями. Сухой остаток воды изменяется в пределах 0,55-13г/л. Воды очень мягкие, общая жесткость 0,2-0,6 мг-экв/дм3. Зато отмечается щелочность воды порядка 8-10 мг-экв/дм3. Содержание суммарного железа в воде колеблется в пределах от 0 до 0,3 мг/л. По химическому типу воды преимущественно гидрокарбонатно-хлоридные (сульфатные) – натриевые.

Паспортные данные скважины на момент сдачи в эксплуатацию приведены ниже.

Скважина №11 «Г»

| № пп | Краткое описание пород | Глубина залега-ния подошвы | Мощ-ность слоя, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок, глина серая с прослоями песка | 60 | 60 | Конструкция скважины: Обсадные трубы D=273мм. от + 0,3 до 210м. Фильтровая колонна D=168мм, от 179 до 1030 м Рабочая часть в инт-ле 990-1020 м, Ст. уровень +15м Дебит -16 л/с Понижение 11 м. |
| 2 | Глина серая плотная с прослоями песка | 310 | 250 |  |
| 3 | Глина серая плотная с прослоями аргиллита | 750 | 410 |  |
| 4 | Глина серая плитчатая с прослоями песка | 940 | 190 |  |
| 5 | Песок мелкозернистый кварцевый водоносный с прослоями глины | 1030 | 90 |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из сборных железобетонных плит, внутреннее обустройство которого не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 50 лет есть вероятность ее выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.

Качество воды, поступающей потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Транспортирование воды из скважины осуществляется по централизованному водопроводу, построенному в разные годы общей протяженностью 5,0 км. Система водоснабжения кольцевая. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения  подтверждают необходимость строительства водозаборной скважины, водонапорной башни и реконструкции водопровода  с применением современных технологий.

### Баланс водоснабжения и потребления воды

Основными объектами водоснабжения  на территории с.Благовещенка являются жилищно-коммунальный сектор. Согласно расчету нормативного водопотребления на 2023г водопотребность составит 157,1 м3/сутки

В перспективе предусматривается реконструкция централизованной системы водоснабжения.

Нормами водопотребления учтены расходы воды на хоз-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, а также на  питьевые нужды домашнего скота, полив, пожарный запас.

Благоустройство жилой застройки для сельского поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2023 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

- новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными – 150 л/чел. в сутки.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения – 10 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 10 л на одного работника;

-  дошкольные образовательные учреждения -10 л на одного ребенка.

Перспективный расчет нормативного водопотребления

на конечный срок  2023год

| Потребители воды | Ед. измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м /сут. | Тыс. м3/год |
| Население проживающее и домах: |  |  |  |  |  |  |
| -с ванными и канализацией | чел. | 150 | 498 | 365 | 74,7 | 27,27 |
| Личный скот |  |  |  |  |  |  |
| - коровы молочные | гол. | 100 | 100 | 365 | 10,0 | 3,65 |
| - молодняк до 2-х лет | гол. | 30 | 40 |  | 1,2 | 0,44 |
| -лошади |  | 60 | 5 |  | 0,3 | 0,11 |
| -свиньи |  | 50 | 35 |  | 1,75 | 0,64 |
| -куры |  | 1 | 100 |  | 0,1 | 0,04 |
| -овцы | гол. | 15 | 30 |  | 0,45 | 0,16 |
| Итого: |  |  |  |  | 13,8 | 5,04 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа | чел. | 10 | 65 | 250 | 0,65 | 0,16 |
| -СДК | место | 10 | 220 | 300 | 2,2 | 0,66 |
| -ФАП |  | 10 | 3 | 250 | 0,03 | 0,01 |
| - магазин | прод. | 250 | 5 | 365 | 1,25 | 0,47 |
| -прочие организации | чел. | 10 | 15 | 250 | 0,15 | 0,04 |
| Итого: |  |  |  |  | 4,28 | 1,34 |
| Полив: | м2 | 5 | 10000 | 90 | 50,0 | 4,5 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 142,78 | 38,15 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 14,28 | 3,82 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 157,06 | 41,97 |

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расходы воды на наружное пожаротушение:

-5 л/с  в жилой зоне и  на предприятиях местной промышленности (табл. № 1  СП 8.13130.2009);

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении – 1. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Противопожарный запас составляет 54 м3.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В качестве источника водоснабжения в данном населенном пункте предполагается использовать водозаборные скважины. В связи с тем, что срок эксплуатации существующей скважины составляет 50 лет, для надежного обеспечения хозяйственно-питьевых нужд населения, необходимо запроектировать новую водозаборную скважину, а в существующей предусмотреть комплекс работ по обследованию и реконструкции скважины. После строительства новой скважины в качестве резервного источника водоснабжения в соответствии с п.5.13 табл.10 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» предлагается эксплуатировать существующую скважину. При расчетном водопотреблении на питьевые нужды 157,1м3/сутки и производительности скважины 20 м3/час достаточно будет эксплуатации одной скважины. Исходя из геологического строения, глубину скважин принять 1030 м, дебит 20 м3/час.

На основании анализа материалов по ранее пробуренной водозаборной скважине предполагается вскрыть проектной скважиной следующий геологический разрез:

| № пп | Геологи-ческий индекс | Краткое описание пород | Глубина подош-вы слоя, м | Мощ- ность слоя, м | Группа пород по буримости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QII-IIIkrs+ N2pv | Суглинок, глина серая с прослоями песка | 60 | 60 | I-10 III-50 |
| 2 | P3 | Глина серая плотная с прослоями песка | 310 | 250 | II-50 III-200 |
| 3 | P2-3 | Глина серая плотная с прослоями аргиллита | 750 | 410 | III |
| 4 | K2ip + K2kz | Песок серый мелко-тонкозернистый илистый с прослоями глины | 940 | 190 | III |
| 5 | K2pk | Песок мелкозернистый водоносный с прослоями глин | 1030 | 90 | II-50 III-40 |

Конструкция скважины при этом намечается следующая:

| Интервал бурения, м | Диаметр долота, мм | Наименование колонны | Интервал обсадки, м | Диаметр труб, мм/ толщина стенки, мм | Интервал цементиро-вания, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-20 20-310 310-1030 | 444,5 349,2 244,5 | Кондуктор Эксплуатационная Фильтровая | +0,3-20 +0,5-310 300-1030 | 377/9 273/8,9 168/7,3 | 0-20 0-310 |

Для постоянной эксплуатации в скважину устанавливается погружной насос типа ЭЦВ8-25-100. Над каждой скважиной устанавливается павильон полного заводского изготовления с установленными в них приборами отопления и электроосвещения. Технологическое оборудование поставляется  в собранном виде и монтируется внутри здания павильона после установки его над скважиной.

В состав технологического оборудования входят:

- оголовок, который устанавливается опорной плитой на эксплуатационную колонну и соединяется с водоподъемными трубами, обеспечивая защиту ствола скважины от попадания посторонних предметов;

- в опорной плите предусмотрено закрывающееся пробкой технологическое отверстие для замера статического и динамического уровня при эксплуатации;

- для отбора проб воды на химический и бактериологический анализы на оголовке предусмотрен кран;

- давление, развиваемое погружным насосом, фиксируется установленным на оголовке манометром;

- для предотвращения попадания воды из водопровода в скважину устанавливается обратный клапан;

- на напорной линии после запорной арматуры на расстоянии не менее 0,5 м монтируется водомер типа СТВ-65 для замера объема отбираемой воды;

- для отвода воды при откачке после ремонтных работ или длительного перерыва в работе  до запорной арматуры основной линии устанавливается сбросной патрубок с задвижкой ДУ 50мм., оканчивающийся пожарной соединительной головкой для подачи воды в пожарную машину.

Для привода погружного насоса используется частотно регулируемый привод (ЧРП), который позволяет поддерживать давление воды в системе, экономить электроэнергию до 50%, исключить человеческий фактор в работе и исключить перекос фаз на электродвигатель насоса, увеличить ресурс работы насоса за счет плавного режима пуск-остановка.

Выбор площадки под скважину должен производиться с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Содержание набора операций при реконструкции скважины и их краткое описание приводится ниже в порядке их проведения:

- Подготовка площадки под буровую установку с демонтажем павильона и планировкой.

- Монтаж бурового агрегата.

- Устройство циркуляционной системы.

- Обследование скважины.

- Извлечение из скважины металлических и других предметов.

(изготовление печати, подсоединение печати к колонне бурильных труб, опускание инструмента в скважину, ловильные работы, подъем инструмента).

- Очистка скважины от песчаной пробки с помощью промывки водой.

- Установка дополнительного фильтра в случае неустранимого пескования.

- Установка сальников.

- Дезинфекция скважины раствором хлорной извести.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

На территории сельского поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения.

Принципиальная схема водоснабжения проектируемой жилой и общественной застройки следующая:

Основной водозаборный узел, расположенный на свободной от застройки территории села состоит из:

-  двух водозаборных скважин (в том числе резервный источник - существующая скважина), производительностью 20 м3/час,

- водонапорной бани объемом 25 м3, высотой ствола 15 м,

- централизованного кольцевого водопровода, общей протяженностью 5,0 км, оснащен водопроводными колодцами, оборудованными запорной арматурой и пожарными гидрантами по ГОСТ 8220-85. Размещение гидрантов предусмотрено так, чтобы обеспечить свободную установку гидранта и открывание крышки колодца. Пожарные гидранты в районе жилой одноэтажной застройки расставлены в среднем через 200м, пожаротушение жилых домов может осуществляться одновременно из двух пожарных гидрантов. Водопроводная сеть с гидрантами расположена в большинстве случаев в 2,5м от края проезжей части. В том случае, когда гидранты расположены на большем расстоянии, проектом предусматриваются съезды. Съезды к пожарным гидрантам и отмостка вокруг колодцев выполняются из щебня толщиной 120мм по песчаной подготовке. Воду из гидрантов отбирают на пожарные нужды и при проведении технического обслуживания. Для подключения потребителей в колодцах предусмотрены гребенки с вентилями диаметром 32мм. Основной водопровод выполнен из труб полиэтиленовых диаметром 110мм по ГОСТ 18599-2001 со следующими характеристиками: SDR 21, PE100, PN8, толщина стенки 5.3мм.

### Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов системы водоснабжения регулируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок водопроводных сооружений и водопровода. Его назначение  - защита водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Так как водоносный горизонт меловых отложений защищен сверху водонепроницаемыми породами, граница I пояса зоны санитарной охраны устанавливается на расстоянии 30м от водозабора, сокращение зоны санитарной охраны допускается по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В процессе строительства применяются экологически чистые материалы,

засыпают приемный амбар, отстойники, желоба циркуляционной системы и другие углубления, рекультивируя нарушенный слой почвы, производят планировку площадки с учетом отвода поверхностного стока за пределы ее границ в водоотводящие канавы и ограждают забором.

В границах первого пояса зоны санитарной охраны запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водозабора и водопроводных сооружений, проживание людей, а также применение ядохимикатов.

Второй и третий пояс (зона ограничений) представляет собой территорию, использование которой ограничивается в целях предохранения эксплуатируемого водоносного горизонта от загрязнений.

Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются путем расчета.

Граница второго пояса ЗСО определена, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят микробные (нестабильные) загрязнения, то они не достигнут водозабора. Расчетное время эффективного самоочищения подземных вод принято равным Т1=200 суток.

Граница третьего пояса ЗСО определена исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступят химические (стабильные) загрязнения, то они если и достигнут водозабора, то не ранее расчетного времени Т2=25лет.

На территории второго и третьего поясов ЗСО должны быть выявлены и ликвидированы старые бездействующие скважины. Кроме того, запрещается:

-бурение новых скважин и любое новое строительство без согласования с Роспотребнадзором;

-размещение складов ГСМ, ядохимикатов и других источников химического загрязнения почвы.

В пределах второго пояса ЗСО кроме вышеуказанных мероприятий запрещается размещение сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения.

В процессе эксплуатации необходимо вести постоянно регулярный химико-бактериологический контроль.

Исходя из гидрогеологических условий и дебита скважин, зоны ограничений второго и третьего пояса скважин представляют собой радиус 55 и 339 м соответственно.

В случае выхода скважин из строя, для предотвращения загрязнения водоносного горизонта, согласно правилам ликвидационного тампонажа, их рекомендуется ликвидировать путем санитарно-технической заделки. Последовательность работ по санитарно-технической заделке скважины следующая:

Ведется промывка скважины до осветления воды, после чего производится дезинфекция ее раствором хлорной извести. Доза активного хлора должна быть не менее 75-100 мг на 1 литр воды. Раствор хлорной извести вводится посредством колонны рабочих штанг, опущенных в скважину в интервал рабочей части. Контакт хлора с водой в скважине должен продолжаться не менее 2 часов. Объем хлорной воды принимается равный тройному объему ствола скважины. Затем рабочая часть скважины засыпается промытым, устойчивым в химическом отношении материалом (песком, гравием). Поверх песчано-гравийной обсыпки заливается через заливочные трубы, нижний конец которых должен быть выше на 1-2 м уровня засыпки, цементно-песчаный раствор на высоту 10м. Верхнюю часть ствола скважины на 1,5-2,0 м ниже устья ее забрасывают глиной. Для тампонажа применяют вязкую глину, из которой изготавливают шарики диаметром на 30-40 мм меньше диаметра скважины. Устье скважины ликвидируется следующим образом. Вокруг устья копается шурф размером 1x1x1 м, обсадная труба срезается на 0,5 м ниже уровня земли и сверху заваривается металлической крышкой, на которой фиксируются данные по скважине. Шурф до глубины 0,5м заливается цементным раствором, после затвердения которого засыпается землей и устанавливается металлический знак. По окончании ликвидационного тампонажа скважины составляется акт, в котором отражаются конструктивные параметры. Акт должен быть представлен в местные органы Роспотребнадзора и соответствующие  подразделения Департамента по недропользованию.

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства происходит за счет неорганизованных выбросов и ограничено сроками строительства.

К загрязняющим веществам относятся продукты неполного сгорания топлива в двигателях строительных машин и механизмов, вещества, выделяющиеся при выполнении сварочных, изоляционных, земляных работ, при перевозке строительных материалов.

Источниками неорганизованных выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн в период строительства являются:

- строительные машины и механизмы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: углерода оксид, углеводороды, оксиды азота (в пересчете на NO2), серы диоксид, сажа;

- окрасочные и изоляционные работы, при этом в атмосферу будут выделяться загрязняющие вещества: ксилол, уайт-спирит;

- сварочные работы, при этом в атмосферу будут выделяться следующие вещества: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2, фториды (в пересчете на фтор), фтористый водород, азота диоксид, углерода оксид;

- пыление при производстве строительных работ, при этом в атмосферу будет выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% SiO2.

Выбросы при строительстве объекта носят временный, непродолжительный и неизбежный характер, поэтому расчет рассеивания загрязняющих веществ производить не целесообразно. Приемы, способы труда и применяемые механизмы и машины отвечают уровню развития производительных сил в России.

Для защиты атмосферного воздуха при выполнении строительных работ необходимо предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

а) осуществлять контроль над токсичностью выхлопных газов при техосмотре и при выпуске на линию строительной техники;

б) транспортные средства, участвующие в перевозке сыпучих материалов должны быть снабжены укрытиями;

в) снижение загрязнения воздуха пылью при погрузочно-разгрузочных работ следует осуществлять за счет уменьшения количества перевалок пылящих материалов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ необходимо выполнять следующие мероприятия:

1. Работа строительной техники производится только в пределах полосы отвода.

2. Применение не токсичных строительных материалов.

3. Запрещается слив производственных и бытовых отходов на поверхность земли.

4. Производить складирование строительных материалов, отходов в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

5. Двигатели дорожных машин и механизмов должны быть отрегулированы на экономное сжигание топлива.

6. Запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке.

При соблюдении вышеуказанных требований загрязнение водной среды в период производства работ будет минимальным.

Восстановление территории после завершения строительства объекта: на территории объекта должен быть убран строительный мусор, выполнены планировочные работы в размерах, предусмотренных требованиями технических нормативов и в объемах, согласованных с Заказчиком.

Отходы, образующиеся в процессе строительства объектов, собираются, размещаются и утилизируются подрядчиком по предварительно заключенным договору с коммунальной службой и др. организациями, имеющими   право производства данного вида работ.

Ширина санитарно-защитной полосы (СЗП) водоводов при прокладке с сухих грунтах принимается 10 м по обе стороны от крайних линий и 50 м – в мокрых грунтах. При прокладке водоводов по застроенной территории ширина санитарно-защитной полосы согласовывается с местным центром ГСЭН.

В пределах СЗП водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод: уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора и др.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Коридоры  трасс водопровода увязаны с генеральным планом поселения и населенного пункта, должны быть согласованы в установленном порядке.

### Оценка объемов капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Финансовые потребности определены на основании стоимости объектов-аналогов с учетом прогнозных индексов-дефляторов до 2021 года.

Общий объем финансирования схемы мероприятий на период до 2021 года составляет 43 550,00 тыс. руб.

| № пп | Мероприятие | Обоснование | Объем финансирования руб. | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водозаборной скважины в с.Благовещенка | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 100 000 | 2014 | Местный бюджет |
| 2 | Строительство водозаборной скважины в с.Благовещенка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2015г | 19 500 | 2015 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода 5,0км в с.Благовещенка | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 850 000 | 2016 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция водопровода 5,0 км в с.Благовещенка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2017г | 14 500 000 | 2017 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на строительство водонапорной башни в с.Благовещенка | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 150 000 | 2018 | Местный бюджет |
| 6 | Строительство водонапорной башни в с.Благовещенка | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2019г | 1 600 000 | 2019 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| 7 7 | Разработка проектно-сметной документации реконструкцию водозаборной скважины | Оценочная стоимость предложений на рынке услуг по разработке проектной документации | 150 000 | 2020 | Местный бюджет |
| 88 | Реконструкция водозаборной скважины | Исходя из стоимости объектов-аналогов в ценах 2013г с учетом коэффициента-дефлятора к уровню 2021г | 6 700 000 | 2021 | Местный, областной бюджеты. Средства внебюджетных источников |
| ИТОГО: |  |  | 43 550 000 |  |  |