Общество с ограниченной ответственностью

«Энергоэффективные технологии»

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «Энергоэффективные технологии»

____________/Рылов А.А./

«» декабря 2013 года

Схема теплоснабжения

с.Благовещенка

Благовещенского сельсовета

Купинского района Новосибирской области

на 2013-2017 г.г. и на период до 2028 г.

Киров 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………………….………........6

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………….............8

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ……….............8

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения…………………………………………........8

Часть 2Источники тепловой энергии…………………………………………………………........10

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты……………………………........11

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии………………………………………….....14

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии……………………………..................14

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии………………………………………………………………………………………………....16

Часть 7 Балансы теплоносителя……………………………………………………………………....17

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом………………………………………………………………………………………………..17

Часть 9 Надежность теплоснабжения…………………………………………………………..........18

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций………………………………………………………………………………………........18

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения…………………………………………………..19

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения……………………………………………………………………..........19

ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ………………………………………………………………………………....19

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ…………………………………………........19

ГЛАВА 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ………………………………….…………………….20

ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……….20

ГЛАВА 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ………………………………………………………………...21

ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ………………………………..........21

ГЛАВА 8. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ…………………………………....21

ГЛАВА 9. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………………........21

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей……………....21

9.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения………………………………………………….…………….…..22

Характеристика селаБлаговещенка………………………………………………………………….23

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА БЛАГОВЕЩЕНКА, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ………….............24

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ СЕЛА БЛАГОВЕЩЕНКА……….………………………………………………………………….….….....24

  - Площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения села Благовещенка……….……..24

  - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения села Благовещенка……………..………………………………....24

РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ  МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ….…………………....25

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения……………………………………………………........26

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии………………………………………..………………………….…..26

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии……………………………………………………….…....28

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ……..………………………..29

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…………………………………………………………………………………………..29

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения…………………………………………………………………………………..…....29

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ……….30

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или  целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии…………………………………………………………………..………………………….....31

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии…………………….………………………………………………....31

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения……….…………………………....31

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии……………………………………………………………..…...31

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы………………………………………………………………………………..31

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии…………………………........................31

4.7Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения…………………………………………………………………………………..………....31

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ……………………………………………………………………………………………........32

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)……….........................32

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку………......................32

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ…………………………….…..........33

РАДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ………………………………………………………………………………....33

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии…………………………………......33

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов….........33

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения……………….…………………………………….....................33

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)……….…………………………………..................................34

РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ………………………………………………………….37

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ…………………..........37

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………………………………………...38

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………………………………...40

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение  проблемы  начинается  на  стадии  разработки  генеральных  планов  в  самом  общем  виде  совместно  с  другими вопросами  городской  инфраструктуры,  и  такие  решения  носят  предварительный  характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, оценки состояния  существующих  источников  тепла  и  тепловых  сетей  и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С  повышением  степени  централизации,  как  правило,  повышается  экономичность  выработки  тепла,  снижаются  начальные затраты  и  расходы  по  эксплуатации  источников  теплоснабжения,  но  одновременно  увеличиваются  начальные  затраты  на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация  теплоснабжения  всегда  экономически  выгодна  при  плотной  застройке  в  пределах  данного  района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном, за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей  газа  крышным  котельным или непосредственно  в  квартиры жилых  зданий,  где  за  счёт  его  сжигания  в  топках  котлов, газовых  водонагревателях,  квартирных  генераторах  тепла  может  быть  получено  тепло  одновременно  для  отопления,  горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения села Благовещенка, Благовещенского сельсовета:

-Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

-  Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667).

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВА 1   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение объектов муниципального образования и жилого фонда осуществляется централизованно от модульной котельной села Благовещенка.  Собственниками теплосетей является МУП ЖКХ «Благовещенское».

Таблица 1.1. Источники централизованного теплоснабжениясела Благовещенка.

| № п/п | Наименование тепловогоисточ-ника (котельная) | Адрес теплового источника | Вид собственности | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модульная котельная | - | муниципальная | МУП ЖКХ «Благовещенское» |

Тепловые сети проложены в надземном и подземном исполнении. Расчетная наружная температура воздуха составляет -41оС. Продолжительность отопительного периода с. Благовещенка – 224 дня.

Часть 2 Источники тепловой энергии

2.1 Система теплоснабжения от муниципальному модульному тепловомупункту с.Благовещенка:

Модульныйтепловой пунктосуществляет покрытие тепловых нагрузок на отопление потребителей, работает на каменном угле и буром угле. Введен в эксплуатацию в 2013 году.

Таблица 2.1.1. Сводная информация по муниципальномумодульному тепловому пунктус.Благовещенка

| Адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКУ-1,2 с.Благовещенка | 1,04 | 1,04 | 0,174 | Каменный и бурыйуголь |

Таблица 2.1.2. Основное оборудование муниципальногомодульного теплового пунктас.Благовещенка.

| Тип, марка котла | Год установки котла | Теплопроизводительность котла, Гкал/час | Поверхность нагрева, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВР-0,6 | 2013 | 0,7 | - | отопление |
| КВР-0,6 | 2013 | 0,7 | - | отопление |

Таблица 2.1.3. Насосное оборудование муниципальногомодульного теплового пунктас.Благовещенка.

| Тип насоса | Год установки | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход, м3/ч | Напор, м.в.ст. | Мощность, кВт | Скорость, об/мин |
| Насос сетевой IL 65/170-11/2 | 2013 | 43 | 40 | 11 | 2900 |
| Насос циркуляционный IРL 65/155-5,5/2 | 2013 | 43 | 26 | 5,5 | 2900 |
| Насос подпиточный МНI 803 | 2013 | 10 | 22 | 1,1 | 2900 |

Таблица 2.1.4. Тягодутьевые устройства (дымососы, вентиляторы)модульного теплового пунктас.Благовещенка.

| Тип устройства | Кол-во | Технические характеристики |  | Электродвигатель |  | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход,м3/ч | Напор,кгс/м2 | Мощность,кВт | Скорость, об/мин |  |
| Дымосос Д3,5М | 2 | - | - | 3 | 2900 | 2 |
| Дутьевой вентилятор | 2 | - | - | 2,2 | 3000 | 2 |

Таблица 2.1.5. КИП и А муниципальногомодульного теплового пунктас.Благовещенка.

|  | Наименование прибора (приборы учета и регулирования) |
| --- | --- |
| Система автоматизации | ЩУС-1, ЩУК-1,ЩУК-2 |
| Счетчик холодной воды Ду32 | ОСВ-32 |
| Комплект автоматики водогрейного котла |  |
| Теплосчетчик - регистратор | ЭРСВ-420л |

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

3.1Тепловые сетимуниципального модульного теплового пункта с.Благовещенка.

Система теплоснабжения –независимая, двухтрубная.Тепловые сети в двухтрубном исполнении, средний диаметр- 100 мм. Тепловые сети проложены  подземным способом.Характеристика трубопроводов тепловой сети приведена в таблице 3.1.1. Регулирование отпуска тепла из котельной потребителям для отопления осуществляется по температурному графику 95/70 оС (см. таблицу 3.1.2).Схема теплоснабжения от муниципальной модульной котельнойс.Благовещенка  изображена на рисунке 3.1.1.

Рисунок 3.1.1. Схема теплоснабжения от муниципального модульного теплового пунктас.Благовещенка.

Часть 4  Зоны действия источников тепловой энергии

На территории Благовещенского сельского поселения находится порядка5 потребителей,подключенных кцентрализованнымисточникам теплоснабжения.Остальные объекты используют индивидуальные источники теплоснабжения. На территории поселения расположен 1 источниктеплоснабжения. Таким образом, в зоне действия котельной находятся вся территорияБлаговещенского сельского поселения.

Схема тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии села Благовещенка представлена в главе 1 части 3 обосновывающих материалов к схемам теплоснабжения и распространяются на объекты теплопотребления, отображенные на данных схемах. Зона действия источника тепловой энергии Благовещенского сельского поселения представлены  в приложении А.

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 5.1-5.2 приведены тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии и групп потребителей тепловой энергии по зоне действия теплогенерирующего источника на территории села Благовещенка.

Таблица 5.1. Сводная информация тепловых нагрузок муниципального модульного теплового пунктас.Благовещенка.

| Наименование объекта | Адрес | Объем здания, м3 | Температура воздуха в отапливаемом помещении, 0C | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/час | Макс. подкл. нагрузка по отоплению, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "Культурно-досуговый центр" | ул.Молодежная, 30 | 4810 | 18 | 0,044 | 235,67 |
| Администрация | ул. Мира, 34 | 1135 | 18 | 0,015 | 81,56 |
| Д/с "Ягодка" | ул. Молодежная, 23 | 1183 | 20 | 0,015 | 79,3 |
| Пограничное управление ФСБ России НСО | ул. Мира, 36 | 828 | 18 | 0,012 | 64,96 |
| МКОУ СОШ | ул. Молодежная, 25 | 7632 | 18 | 0,085 | 457,3 |
| ФАП | ул. Молодежная, 34/2 | 216 | 18 | 0,003 | 14,40 |
| ИТОГО: |  | 15804 |  | 0,174 | 933,19 |

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс тепловой мощности и тепловых нагрузокМКУ-1,2с.Благовещенка.представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действиямуниципального модульного теплового пунктас.Благовещенка.

| Показатель | Ед. изм. | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |

Анализ данных таблицы показывает, что установленноймощности муниципальной модульной котельной с. Благовещенкадостаточно для отопления потребителей.

Часть 7 Балансы теплоносителя

В муниципальноммодульном тепловом пунктас.Благовещенка отсутствует водоподготовительное оборудование.

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Источник тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |

Для обработки подпиточной воды системы теплоснабжения на теплогенерирующем источнике Благовещенского сельского поселения   водоподготовительные установки не используются, так как вода считается мягкой и берется из артезианской скважины и соответствует требованиям СанПиН. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источникеБлаговещенского сельского поселения.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг/Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | уголь | 242 | Не предусмотрено |

Таблица 8.2. Потребность в топливе централизованной котельнойБлаговещенского сельского поселения на период 2013-2028 гг.

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т/год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022гг | 2023-2028гг |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

Часть 9 Надежность теплоснабжения

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы. Данные не предоставлены, поэтому расчет выполнить не возможно.

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели работы модульноготеплового пункта с. Благовещенка представлены в таблице 10.1

Таблица 10.1. Технико-экономические показатели муниципальногомодульного теплового пункта с. Благовещенка.

| Параметры |  | МУК-1,2с.Благовещенка |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч |  | 1,04 |
| Площадь жилого фонда, м2 |  |  |
| Объем общественных зданий, м3 |  | 15804 |
| Присоединенная нагрузка (100кВт на 1000м2), МВт |  | 0,202 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,174 |
| Топливо | Вид топлива | уголь |
|  | Калорийность, ккал/кг |  |
|  | Стоимость с НДС, руб./т |  |
| Тип котлов |  | КВР-0,6 |
| Количество котлов | Всего | 2 |
|  | Рабочих | - |
|  | Резервных | - |
| Собственные нужды котельной к выработке, % |  | 5 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, % |  | 3 |
| Средняя температура наружного воздуха в отопительный период, 0С |  | -9 |
| Продолжительность отопительного периода, часов |  | 5356 |
| Ориентировочное значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 918 |
| Фактическое значение полезного отпуска в год, Гкал |  | 918 |
| Выработка тепловой энергии в год, Гкал |  | 918 |
| Расход топлива,т./год |  | 320 |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кгу.т./Гкал |  | 242 |
| Протяженность собственных тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |  | 871,22 |

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 1.01-30.06.2012 1650,1 | 1.01-30.06.2013 1818,5 | 1.01.2014 2064,7 |
|  | 1.07-31.08.2012 1749,2 | 1.07-31.08.20132064,7 |  |

Таким образом, тариф на отпускаемую тепловую энергию за последние три года вырос на 25,13 %.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

На данный момент на территории Благовещенского сельского поселения выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- неиспользованный резерв тепловой мощности на источнике;

ГЛАВА 2   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

К муниципальному модульному тепловому пункту не планируется подключение новых объектов.Существующая зона действия МУК-1,2 закреплена непосредственно в здании и вдоль всех теплотрасс, проходящих по территории населенного пункта.

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 для городов с населением свыше 100000 человек электронная модель системы теплоснабжения  поселения не разрабатывается.

ГЛАВА 4   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Баланс тепловой мощности источника тепловой энергии с.Благовещенка и тепловой нагрузки представлен в части 6 Главы 1 настоящего документа.

Таблица 4.1. Перспективный баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия МУК-1,2  с.Благовещенка.

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |

Мощность  муниципальной модульной котельной с.Благовещенкапревышает потребность в теплоте присоединенных потребителей. При присоединении новых потребителей резерв тепловой мощности уменьшится.

ГЛАВА 5   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч

| Источник тепловой энергии | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |

Для обработки подпиточной воды системы теплоснабжения на теплогенерирующем источнике Благовещенского сельского поселения   водоподготовительные установки не используются, так как вода считается мягкой и берется из артезианской скважины и соответствует требованиям СанПиН. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

ГЛАВА 6   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Существующего резерва тепловой мощности действующей муниципальной котельнойс. Благовещенкадостаточно для покрытия перспективного спроса на тепловую энергию до 2028 года.

Необходимости в реконструкции или техническом  перевооружении источника тепловой энергии в с.Благовещенка нет.

ГЛАВА 7   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки села Благовещенка рекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

ГЛАВА 8   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 8.1. Потребность в топливе МУК-1,2 с.Благовещенка на расчетный срок до 2028 года представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источнике МУК-1,2 с.Благовещенка.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг /Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | уголь | 242 | Не предусмотрено |

Таблица 8.2. Потребность в топливеМУК-1,2 с.Благовещенка на период 2013-2028 гг.

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2028 |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

ГЛАВА9   ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям  (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы. Данные не предоставлены, поэтому расчет выполнить не возможно.

ГЛАВА 10  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

10.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке.

10.2 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

Характеристика села  Благовещенка.

Территория Благовещенского сельсовета расположена в южной части Купинского района. Расстояние от административного центра Благовещенскогосельсовета – д. Благовещенка до районного центра Купинского района –г. Купино – 65 км, а до областного центра – г. Новосибирска – 600 км. Сельское поселение Благовещенский сельсовет граничит с юго-запада - с Республикой Казахстан, с севера - с Вишневским сельсоветом, с востока - с Баганским муниципальным районом.

Площадь территории сельского поселения Благовещенский сельсовет – 36892 га, в том числе населенные пункты занимают 1,86 га (0,5 %).

В состав поселения входят 3населенных пункта: деревняБлаговещенка, деревня Петропавловка, деревня Селиваново.

Общее число населения на 2013 год - 657 человек.

Климат рассматриваемой территории - резко континентальный. Здесь холодная, продолжительная зима и теплое, но короткое лето. Среднегодовая температура воздуха изменяется от нулевых значений на севере до +0,6°С на юге. Заморозки начинаются с середины второй декады сентября, прекращаются в последней декаде мая.

Теплоснабжение Благовещенского сельсовета в большей степени децентрализованное. Источником теплоснабжения является котельная в д. Благовещенка.

Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей. Сети централизованного горячего водоснабжения на территории Благовещенского сельсовета отсутствуют.

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С.БЛАГОВЕЩЕНКА, БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КУПИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1   ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ С.БЛАГОВЕЩЕНКА

1.1 Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения с.Благовещенка.

Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения с. Благовещенкаприведены в  таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Объемы строительных фондов и приросты объемов строительных фондов общественных, социальных и др. зданий, м3

| Источник тепловой энергии | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 15804 | 15804 | 15804 | 15804 | 15804 | 15804 | 15804 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии системой теплоснабжения с. Благовещенка

Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий, подключенных к системе теплоснабжения с. Благовещенкаприведены в  таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии общественных, социальных и др. зданий,Гкал/час

| Источник тепловой энергии | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018- 2023гг. | 2023- 2028гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |

РАЗДЕЛ 2   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

2.1Радиус эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В настоящее время Федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» ввёл понятие «радиус эффективного теплоснабжения» без конкретной методики его расчёта.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии определяется по методике кандидата технических наук, советника генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкина В.Н.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.Радиус теплоснабжения, определяющий границы зон действия источника тепла, должен включаться в схему теплоснабжения как один из обязательных параметров. Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где:

R- радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H– потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;

b– эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B – среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

∆τ– расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, 0С;

φ– поправочный коэффициент, равный 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса:

Удельная тепловая характеристика:

,

где:M – материальная характеристика тепловой сети, м2;

Qрсумм– суммарная тепловая нагрузка, присоединенная к источнику, Гкал/ч.

Удельная длина тепловой сети:

,

где:   L– суммарная длина трубопроводов тепловой сети, м.

Теоретический оборот тепла:

,

где:Qiр– расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

li – расстояние от источника тепла до потребителя, м.

Средний радиус теплоснабжения:

.

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла.

Радиус эффективного теплоснабжения с.Благовещенка не рассчитан в связи с тем, что радиус считается по векторам от источника до потребителя строго по карте с известным масштабом.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Основная часть жилого фонда, общественные и производственные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей.

Здания индивидуальной жилой застройки, неподключенные к централизованной системе теплоснабженияоборудованы печами на твердом топливе.

Зона действия источника тепловой энергии с.Благовещенка  представлена  в приложении А.

Перспективная зона действия центральных систем теплоснабжения и индивидуальных источников тепловой энергии покрывает все объекты, находящиеся на территории поселения.

2.3 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой МУК-1,2 с.Благовещенка:

- установленная тепловая мощность основного оборудования –1,04Гкал/ч;

- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии–1,04 Гкал/ч;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды – 0,052Гкал/ч;

- тепловая мощность источника нетто – 1,04Гкал/ч;

- потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями – 0,031 Гкал/ч;

- тепловая нагрузка потребителей – 0,174Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципальной  модульной котельнойс.Благовещенкапредставлены в таблице2.3.1.

Таблица 2.3.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки муниципального модульноготеплового пунктас.Благовещенка:

| Показатель | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 | 2023-2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Тепловая мощность источника нетто | Гкал/час | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями | Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Присоединенная тепловая нагрузка (отопление, вентиляция и ГВС) | Гкал/час | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 |
| Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/час | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 | 0,783 |

Анализ данных таблицы показывает, что располагаемая мощность муниципальной модульной котельной с.Благовещенка превышает потребность в теплоте присоединенных потребителей, т.е. тепловой мощности котельной достаточно для отопления потребителей.

РАЗДЕЛ 3   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

3.1   Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1. Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| Источник тепловой энергии | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2023гг | 2023-2028гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 | 41,6 |

Для обработки подпиточной воды системы теплоснабжения на теплогенерирующем источнике Благовещенского сельского поселения   водоподготовительные установки не используются, так как вода считается мягкой и берется из артезианской скважины и соответствует требованиям СанПиН. В связи с закрытой схемой работы теплопотребляющих установок потребителей сетевая вода не расходуется. Таким образом, производительность водоподготовительных установок обосновывается необходимым количеством подпиточной воды, которая расходуется на восполнение потерь теплоносителя при аварийном режиме и технологических утечках.

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Потери теплоносителя обосновываются только аварийными и технологическими утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

РАЗДЕЛ 4   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников тепловой энергии в с.Благовещенка будет уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В Благовещенском сельсовете необходимость в реконструкции котельных для обеспечения перспективной тепловой нагрузки отсутствует.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организаций Благовещенского сельсовета перевооружения источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения не предусмотрено.

4.4 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающих организацийБлаговещенского сельсоветапереоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрено.

4.5 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

В соответствии с предоставленными данными администрации и теплоснабжающей организацииБлаговещенского сельсовета, а так же отсутствием на его территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу существующих теплогенерирующих источников в пиковый режим не предусмотрены.

4.6 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

В селе Благовещенка имеется только один источник тепловой энергии.

Решение о загрузке источника тепловой энергиисела Благовещенка представлено в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1. Решение о загрузке источника тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 1,04 | 0,174 | 16,4 |

Представленные в таблице 4.6.1 данные по установленной мощности и максимальной подключенной нагрузке свидетельствуют о недостаточной загрузке на источнике теплоснабжения. Подключенная нагрузка котельных не будет превышать установленную мощность, т.е. тепловой мощности котельной будет достаточно для отопления потребителей.

4.7 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с действующим законодательством оптимальныйтемпературный график отпуска тепловой энергии разрабатывается для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в процессе проведения энергетического обследования (энергоаудита) источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и т.д.

Теплоносителем наМУК-1,2 с.Благовещенка является вода, с расчетными температурами сетевой воды95/70оС.

РАЗДЕЛ 5   ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Возможность строительства или реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии на территории с. Благовещенкаотсутствует.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки с.Благовещенкарекомендуется выполнить прокладку новых тепловых сетей от существующих магистральных трубопроводов.

При новом строительстве теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

РАЗДЕЛ 6   ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Сводная информация по используемому топливу представлена в таблице 6.1. Потребность в топливе МУК-1,2 с.Благовещенкапредставлена в таблице 6.2.

Таблица 6.1. Сводная информация по используемому топливу на теплогенерирующем источникес.Благовещенка.

| Источник тепловой энергии | Вид используемого топлива | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, (кг /Гкал) | Резервный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | уголь | 0,242 | - |

Таблица 6.2. Потребность в топливе МУК-1,2 с.Благовещенка.

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива, т.у.т./год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018-2022г | 2023-2028гг |
| МУК-1,2 с.Благовещенка | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |

РАЗДЕЛ 7   ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в Благовещенском сельсовете будут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в Благовещенском сельсоветебудут уточняться ежегодно при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

7.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

В настоящий момент изменение существующего температурного графика не рекомендуется.

РАЗДЕЛ 8   РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ)

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ  «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон № 190- ФЗ):

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. №808, в соответствии со статьей 4 пунктом 1 Федерального закона № 190- ФЗ.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями

в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

- Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления в течение трех рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

- В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями, указанными в  Правилах.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

  - Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

  - Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

  - Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

- В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

- Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности, при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки , распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

В настоящее время  предприятие МУП ЖКХ «Благовещенское» отвечает всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия МУП ЖКХ «Благовещенское» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) При осуществлении своей деятельности МУП ЖКХ «Благовещенское» фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

- заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

- будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения предлагается определить   единую  теплоснабжающую организацию в с.Благовещенка , это предприятиеМУП ЖКХ «Благовещенское».

Зона действия источника теплоснабжения, показана в приложении А , является границей зоны деятельности и эксплуатационной ответственности поставщика тепловой энергии в Казанском сельском поселении, которому принадлежит данный источник.

РАЗДЕЛ 9   РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В Благовещенском сельсоветеперераспределение тепловой нагрузки между тепловыми источниками не планируется.

РАЗДЕЛ 10   РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

В настоящее время на территории Благовещенского сельсоветабесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения надежности и эффективности систем теплоснабжения в селе Благовещенка и исполнения федерального законодательства в сфере теплоснабжения рекомендуется:

1. Разработать гидравлические режимы тепловых сетей (давление, расход, температура теплоносителя), обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя,  для выявления фактической пропускной способности и разработки мероприятий по обеспечению гидравлического режима.

2. Вести статистику:

2.1. Аварийных отключений потребителей и повреждений тепловых сетей и сооружений на них раздельно по отопительному периоду и неотопительному периоду.

Статистика повреждений тепловых сетей по отопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от теплоснабжения;

- общую тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) раздельно по нагрузке отопления, вентиляции, горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

Статистика повреждений тепловых сетей по неотопительному периоду должна отражать следующие показатели:

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- дату и время обнаружения повреждения;

- количество потребителей, отключенных от горячего водоснабжения; тепловую нагрузку потребителей, отключенных от теплоснабжения (из них объектов первой категории теплоснабжения: школы, детские сады, больницы) по нагрузке горячего водоснабжения;

- дату и время начала устранения повреждения;

- дату и время завершения устранения повреждения;

- дату и время включения теплоснабжения потребителям;

- причину/причины повреждения, в том числе установленные по результатам расследования для магистральных тепловых сетей.

2.2. По данным гидравлических испытаний на плотность с указанием:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период гидравлических испытаний на плотность;

- место повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами) в период повторных испытаний;

- причину/причины повреждения.

3. При актуализации схемы теплоснабжения села Благовещенка необходимо учитывать:

- предложения по модернизации, реконструкции и новому строительству, выводу из эксплуатации источников тепловой энергии с учетом перспективной застройки территории;

- технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций устанавливать по материалам тарифных дел;

- описывать существующие проблемы организации качественного теплоснабжения, перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей;

- анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения;

- данные платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

- корректировать договорные величины потребления тепловых нагрузок с использованием Правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок (утвержденных приказом Минрегиона России от 28.12.2009 года № 610).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения.».

- Постановление Правительства РФ от 8августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения.

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения.

Приложении А.

Зона действия источника тепловой энергии Благовещенского сельского поселения.